## Slide 1: AQVA HEAT Leistungsfähige thermische Nutzung von Oberflächengewässern als Wärmequelle
München, 23.06.2022

## Slide 2
Quelle: https://www.dora.lib4ri.ch/eawag/islandora/object/eawag%3A16440/datastream/PDF/view
Nachteile:
Effizienz
eingeschränkte Nutzung
Kosten Entnahmebauwerk
Verschmutzung
Genehmigungsfähigkeit
Gewässer als Wärmequelle Stand der Technik

## Slide 3
100°C
70°C
0 m N.N.
8.848 m N.N.
28.500 m N.N.
0°C
Elektrische Energie
Lösungsansatz: Wasser als Kältemittel (R718) Thermodynamische Grundlagen

## Slide 4
AQua
0°C (H2O)
Klassischer „Wärmetauscher“
„Direktverdampfung“
0°C (H2O)
0°C
Sole
-10°C
Grobvakuum
Wärmestrom
Wärmestrom
Flüssigeis
Blockeis
Lösungsansatz: Wasser als Kältemittel (R718) Verfahrensvergleich
VApour

## Slide 5
Entnahme /
Rückführung
„Wärmeentzug“
durch Flüssigeierzeuger
(1. Stufe)
„Wärmeerzeugung“
(2. Stufe)
Wärmenetz
Abnehmer
„Wärmequelle“
Lösungsansatz: Wasser als Kältemittel (R718) Systemkonzept AQVA HEAT

## Slide 6
Umsetzung & Demonstration Projektverbund AQVA HEAT

## Slide 7
Flüssigeisspeicher
Flüssigeiserzeuger
Quelle: https://www.ueberseeinsel.de
Flüssigeisspeicher & Gewässer als „Wärme- & Kältequelle“
Umsetzung & Demonstration Quartierskonzept: Überseeinsel Bremen

## Slide 8
Institut für Luft- und Kältetechnik
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Bertolt-Brecht-Allee 20, 01309 Dresden
Dipl.-Ing. Christoph Steffan
Tel.: +49 351 4081-5522
E-Mail: christoph.steffan@ilkdresden.de
Web: www.ilkdresden.de\vakuumeis

## Slide 9
typischer Temperaturbereich für industrielle Wärmenetze
Chart: Vorlauftemperatur Wärmenetz [°C]
| 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
Powert-to-Heat (elektr. Direktheizung) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
COPH (einstufig) | 5.2186 | 4.6534 | 3.9808 | 3.8374 | 3.5219 | 3.3975 | 3.2797 | 3.0789 | 2.9751 | 2.8757 | 2.8378 | 2.745 | 2.6562 | 2.5702 | 2.649 | 2.5649 | 2.4847 | 2.407 | 2.3306 | 2.3469 | 2.276 | 2.2064 | 2.1366
COPH+K (einstufig) | 9.4372 | 8.3068 | 6.9616 | 6.6748 | 6.0437 | 5.7951 | 5.5595 | 5.1578 | 4.9501 | 4.7513 | 4.6757 | 4.49 | 4.3125 | 4.1404 | 4.2979 | 4.1299 | 3.9694 | 3.8141 | 3.6612 | 3.6938 | 3.552 | 3.4127 | 3.2731
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Luft-WP A2/W35: (35°C / 25°C) | 4.12
Sole-WP B0/W35: (35°C / 25°C) | 4.86
Wasser-WP W10/W35: (35°C / 25°C) | 5.83
AQVA HEAT & COOL: 35°C / 25°C (EN 255)
Wärme- & Kältenutzung
nur Wärmenutzung
Wärme-Kälte-Kopplung mit Flüssigeisspeicher Systemeffizienz: Wärmepumpenbetrieb mit / ohne Flüssigeiserzeugung / -speicherung